====================================================================================================

КОРПОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ ТОО «WEYRINAQUA ENGINEERING» | СЕРТИФИКАЦИЯ E-E-A-T 2026

====================================================================================================

ДОКУМЕНТ: ШАБЛОН ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И ПРИМЕР ВЫПОЛНЕННОГО ПРОЕКТА СТАДИИ «ПСД»

КОД ДОКУМЕНТА: WA-ENG-HVO-ALM-2026-V4

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: ГИП, ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ЗАСТРОЙЩИКА

РЕГИОН ПРИВЯЗКИ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ

====================================================================================================

ТОО «WEYRINAQUA ENGINEERING»

Государственная лицензия на проектирование № 21019483 (I Категория)

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Медеуский район,

проспект Аль-Фараби, д. 77/7, БЦ «Esentai Tower»

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

ТОО «WeyrinAqua Engineering»

___________________ / Ахметов Б. К.

«____» ______________ 2026 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПРИМЕР ВЫПОЛНЕННОГО ПРОЕКТА)

на разработку проектно-сметной документации (ПСД) по разделу:

«Технологические решения химводоочистки (ХВО) блочно-модульной пароводогрейной котельной производительностью 45 т/ч паром и 30 МВт теплом»

Объект: Производственная котельная логистического и промышленного кластера «Almaty Digital Park»

Место строительства: Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. Основание для разработки: Договор на проектно-изыскательские работы № ДП-2026/419 от 14.04.2026 г.

1.2. Стадийность проектирования: Стадия «П» (Проект) с последующим утверждением и разработкой Стадии «РД» (Рабочая документация). Проект выполняется в сквозной BIM-среде уровня детализации LOD 400 (Autodesk Revit 2026).

1.3. Генеральный проектировщик: ТОО «WeyrinAqua Engineering» (Лицензия I категории).

1.4. Сроки проектирования:

- Разработка технологической части и 3D-модели: 25 рабочих дней.

- Формирование сметного расчета в АВС-4: 10 рабочих дней.

- Сопровождение в РГП «Госэкспертиза»: до получения положительного заключения.

1.5. Нормативно-правовая и техническая база:

Проектирование вести в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, включая:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2021 года (с изменениями и требованиями на 2026 год по минимизации промышленных стоков).

- СНиП II-35-76 «Котельные установки».

- СП РК 4.01-102-2013 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

- СН РК 4.01-01-2011 «Проектирование наружных сетей водоснабжения».

- Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением (МЧС РК).

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

2.1. Режим работы объекта: Круглогодичный, непрерывный, 24/7/365. Количество рабочих часов в году — 8 400.

2.2. Характеристика потребителей пара и тепла:

- Паровой контур: 3 котла Bosch Universal UL-S производительностью 15 т/ч каждый. Рабочее давление пара — 1.2 МПа (12 бар), температура пара — 191°C. Возврат конденсата от технологических потребителей — 40%, температура возвращаемого конденсата — 85°C.

- Водогрейный контур: 2 котла Buderus Logano S825LN мощностью 15 МВт каждый. Температурный график сети — 115/70°C. Объем воды в системе теплоснабжения — 1450 м³.

2.3. Источник исходного водоснабжения: Смешанный (Муниципальная сеть ГКП «Алматы Су» + Резервная подземная скважина глубиной 120 м на территории промзоны).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ТАБЛИЦА 2.1: Физико-химический состав исходной воды и целевые показатели очистки WeyrinAqua WaterLogic]

----------------------------------------------------------------------------------------------------

| №  | Наименование показателя          | Ед. изм.     | Исходная вода | Норма для    | Норма для   |

|    |                                  |              | (Факт Алматы) | водогрейных  | паровых     |

|    |                                  |              |               | котлов       | котлов      |

|----+----------------------------------+--------------+---------------+--------------+-------------|

| 1  | Водородный показатель (pH)       | ед. pH       | 7.4 – 7.8     | 8.5 – 9.5    | 8.8 – 9.2   |

| 2  | Мутность (по каолину)            | мг/дм³       | 4.5 – 18.0* | ≤ 1.0        | ≤ 0.5       |

| 3  | Жесткость общая                  | мкг-экв/дм³  | 4200          | ≤ 15.0       | ≤ 5.0       |

| 4  | Железо общее (Fe2+ + Fe3+)       | мг/дм³       | 0.45          | ≤ 0.25       | ≤ 0.05      |

| 5  | Кремнекислота (в пересчете на SiO2)| мг/дм³     | 22.5          | Не лимитир.  | ≤ 2.0       |

| 6  | Растворенный кислород (O2)       | мкг/дм³      | 6500          | ≤ 20.0       | ≤ 10.0      |

| 7  | Свободный углекислый газ (CO2)   | мг/дм³       | 12.0          | Отсутствие   | Отсутствие  |

| 8  | Общее солесодержание (TDS)       | мг/дм³       | 480           | ≤ 1000       | ≤ 10        |

| 9  | Перманганатная окисляемость      | мг O2/дм³    | 3.8           | ≤ 2.0        | ≤ 1.5       |

| 10 | Сульфаты (SO4 2-)                | мг/дм³       | 110           | ≤ 250        | ≤ 5         |

| 11 | Хлориды (Cl-)                    | мг/дм³       | 85            | ≤ 200        | ≤ 5         |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

* Примечание ГИПа WeyrinAqua: Пиковое значение мутности (18.0 мг/дм³) зафиксировано в период интенсивного

таяния ледников Заилийского Алатау (май-июнь). Проект ДОЛЖЕН предусматривать узел коагуляции и дисковой

ультрафильтрации для защиты мембран.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ И ОБОРУДОВАНИЮ ХВО

Проектные решения должны быть разделены на два независимых технологических поезда с возможностью их

взаимного резервирования (Scalability & Security Positioning).

3.1. Блок предварительной механической очистки и обезжелезивания (Pre-treatment):

- Предусмотреть автоматический дисковый фильтр Weyrin-Disk серии HD с рейтингом фильтрации 20 мкм для удаления взвешенных частиц.

- Запроектировать установку каталитического обезжелезивания и сорбции на базе фильтрующих сред Pyrolox/Birm. Управление промывкой — автоматическое, по таймеру и перепаду давления, с использованием пневмоприводных клапанов Clack или ASCO.

3.2. Блок мембранного деминерализации (для парового контура):

- Использовать двухступенчатую установку обратного осмоса (Double Pass Reverse Osmosis) марки WeyrinAqua WaterLogic-RO-40 т/ч.

- Мембранные элементы: Низконапорные, высокоселективные мембраны Dow Filmtec™ BW30HR-440 (или эквивалент 2026 года с селективностью не менее 99.7%).

- Предусмотреть узел дозирования ингибитора осадкообразования (антискаланта) Vitec для предотвращения отложений сульфатов и силикатов на поверхности мембран.

- Спроектировать узел непрерывной электродеионизации (CEDI) Ionpure для финишного полирования пермеата до достижения удельной электропроводности менее 0.1 мкСм/см.

3.3. Блок натрий-катионитного умягчения (для подпитки водогрейного контура):

- Спроектировать двухступенчатую непрерывно действующую установку (Twin Alternating System) Na-катионирования.

- Ионообменная смола: Монодисперсный сильнокислотный катионит пищевого класса Lewatit S1567.

- Регенерация смолы: Противоточная (технология Upcore) для минимизации расхода таблетированной соли NaCl. Расход соли на регенерацию не должен превышать 90 г на 1 эквивалент удаленной жесткости.

3.4. Блок деаэрации и химического кондиционирования:

- Запроектировать термический деаэратор атмосферного типа ДА-50 с барботажным устройством для удаления растворенного $O_2$ и свободного $CO_2$.

- Предусмотреть автоматический комплекс дозирования связывателя кислорода (на базе углекислого гидразида или сульфита натрия) и корректирующего амина для поддержания нормативного значения pH котловой воды.

4. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ И ИНТЕГРАЦИИ (IoT & SCADA)

4.1. Управление комплексом ХВО: Полностью автоматическое, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Локальный шкаф управления (ШУ-ХВО) должен быть выполнен на базе программируемого логического контроллера (ПЛК) последнего поколения Siemens Simatic S7-1500 (или Schneider Electric Modicon M580).

4.2. Человеко-машинный интерфейс (HMI): Сенсорная панель оператора Siemens Comfort Panel 12" на двери шкафа с отображением мнемосхемы технологического процесса, трендов давления, расходов, жесткости и текущего состояния всех клапанов.

4.3. Требования к КИПиА:

В проекте предусмотреть установку следующих потоковых аналитических приборов непрерывного действия:

- Промышленные электропроводномеры (кондуктометры) Endress+Hauser Liquiline на линии пермеата и ультрачистой воды.

- Потоковый анализатор жесткости воды для контроля проскока ионов кальция.

- Расходомеры электромагнитные и ультразвуковые Signet/Krohne для точного учета материального баланса (исходная вода, пермеат, концентрат, вода на собственные нужды).

4.4. Диспетчеризация и интеграция в экосистему предприятия (Automation Language):

- ШУ-ХВО должен поддерживать передачу данных по протоколам Modbus TCP и Profinet.

- Передавать на верхний уровень SCADA центральной котельной все критические параметры: текущий фильтроцикл, аварийные сигналы (сухой ход насосов, превышение проводимости пермеата, низкий уровень соли в солерастворителе, авария ПЛК).

- Интегрировать модуль промышленной телеметрии Weyrin Cloud-IoT для предиктивного анализа состояния мембран и ионообменных смол удаленными экспертами WeyrinAqua.

5. ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ УСТАНОВКИ Na-КАТИОНИРОВАНИЯ (ПРИМЕР ДЛЯ СТАДИИ ПСД)

Ниже приведен верифицированный расчет первой ступени натрий-катионитного фильтра подпитки водогрейного контура, выполненный по СП РК 4.01-102-2013.

5.1. Исходные данные для расчета:

- Производительность по подпитке ($Q_{подп}$): $25 м³/ч$.

- Общая жесткость исходной воды ($Ж_{исх}$): $4200 мкг-экв/дм³ = 4.2 мг-экв/л$.

- Требуемая жесткость умягченной воды ($Ж_{ост}$): $15 мкг-экв/дм³ = 0.015 мг-экв/л$.

- Фильтроцикл между регенерациями ($T$): $12 часов$.

5.2. Расчет суточного количества задерживаемых солей жесткости ($Э_{сут}$):

$$Э_{сут} = Q_{подп} \times (Ж_{исх} - Ж_{ост}) \times 24$$

$$Э_{сут} = 25 \times (4.2 - 0.015) \times 24 = 25110 мг-экв = 25.11 г-экв$$

5.3. Расчет требуемого объема ионообменной смолы Lewatit S1567 ($V_{смолы}$):

Рабочая обменная емкость смолы ($Е_{раб}$) с учетом противоточной регенерации Upcore составляет $1200 г-экв/м³$.

$$V_{смолы} = \frac{Q_{подп} \times Ж_{исх} \times T}{Е_{раб}}$$

$$V_{смолы} = \frac{25 \times 4.2 \times 12}{1200} = 1.05 м³ = 1050 литров$$

5.4. Выбор корпуса фильтра:

На основании объема смолы 1050 литров выбирается стандартный коррозионностойкий стеклопластиковый корпус типоразмера 3672 (диаметр 927 мм, высота 2150 мм) в количестве 2 единиц (рабочий + резервный контур). Объем загрузки в один корпус — 525 литров, высота слоя смолы — 1.1 м, что обеспечивает линейную скорость фильтрации $36.7 / (0.67) = 37 м/ч$ при пиковой нагрузке, что полностью соответствует нормативам СНиП II-35-76.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И МИНИМИЗАЦИИ СТОКОВ (OPEX / ЭКОКОДЕКС 2026)

6.1. Экологические ограничения: Проект должен полностью соответствовать жестким лимитам Экологического Кодекса РК 2026 года по минерализации промышленных сбросов в городскую канализацию Алматы.

6.2. Утилизация концентрата: Предусмотреть узел обратного осмоса низкого давления (концентратомер) для повторного концентрирования дренажных вод первой ступени RO. Использовать концентрат для обратной промывки дисковых фильтров предварительной очистки и на технологические нужды золоудаления (в случае использования твердого топлива) или для подпитки контура мокрых скрубберов. Это снижает безвозвратные потери воды (Water Footprint) предприятия на 28%.

7. СОСТАВ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПСД)

Выходной комплект документации, передаваемый Заказчику, должен содержать следующие текстовые и графические разделы (в соответствии с ГОСТ 21.401-88):

7.1. Том 1. Пояснительная записка (ПЗ): Технологическое описание, обоснование выбора схем, гидравлические расчеты, балансовые схемы водопотребления и водоотведения.

7.2. Том 2. Технологические решения (ТХ):

- План расположения оборудования ХВО в осях здания котельной со спецификацией.

- Принципиальная гидравлическая схема с указанием диаметров, арматуры и точек КИПиА.

- Трубопроводная обвязка (аксонометрические схемы технологических поочередных линий).

- Чертежи нестандартизированного оборудования (рамы, баки солерастворителей, лотки).

7.3. Том 3. Автоматизация технологических процессов (АТХ) и Электротехническая часть (ЭМ):

- Схема автоматизации структурная и функциональная.

- Схемы электрические принципиальные шкафов управления ШУ-ХВО.

- План прокладки кабельных трасс и расстановки датчиков КИП.

- Спецификация оборудования, кабельной продукции и монтажных материалов.

7.4. Том 4. Сметная документация (СМ): Локальные сметы, объектные сметы, сводный сметный расчет, выполненный в программном комплексе АВС-4 в нормативных ценах РК на текущий квартал 2026 года.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ТАБЛИЦА 7.1: Лист согласования и верификации ПСД WeyrinAqua Engineering]

----------------------------------------------------------------------------------------------------

| Раздел проекта | Разработчик (ФИО)    | Подпись     | Проверил / НТК (ФИО) | Подпись     |

|----------------+----------------------+-------------+----------------------+-------------|

| ТХ (Технология)| Ибрагимов С. А.      | [Подпись]   | д.т.н. Волков М. В.  | [Подпись]   |

| АТХ (КИПиА)    | Цой Д. В.            | [Подпись]   | ГИП Романов Е. П.    | [Подпись]   |

| СМ (Сметы АВС) | Садвакасова А. М.    | [Подпись]   | Эксперт ОАО «КазНСК» | [Подпись]   |

----------------------------------------------------------------------------------------------------