Техническое Задание

1. Общие положения и организационно-правовые требования

1.1. Основание для проектирования

Договор на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) № [Указать номер] от «___» ________ 202_ г.

Технические условия (ТУ) на подключение к инженерным сетям водоотведения, выданные эксплуатирующей организацией и согласованные уполномоченным органом (Департамент Экологии).

Акт выбора земельного участка, утвержденный генеральный план площадки и архитектурно-планировочное задание (АПЗ).

1.2. Стадийность проектирования и прохождение экспертизы

Проектно-сметная документация (ПСД) должна быть разработана в строгом соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство» в два этапа:

Стадия «П» (Проект): Объем и глубина проработки разделов должны полностью соответствовать требованиям для прохождения Комплексной вневедомственной экспертизы Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза» или аккредитованные частные экспертные центры).

Стадия «Р» (Рабочая документация): Разрабатывается детально на основе утвержденной Стадии «П» для последующего выполнения строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР).

1.3. Требования к Генеральному проектировщику

Генеральный проектировщик обязан обладать действующей Государственной лицензией на проектирование I категории на территории РК. Все разделы технологических решений (ТХ), наружных сетей (НВК) и автоматизации (АТХ) должны выполняться сквозным методом в среде трехмерного информационного моделирования BIM (LOD 400) с использованием ПО уровня Autodesk Revit / Civil 3D. Должен быть обеспечен автоматизированный контроль пространственных пересечений коммуникаций (Clash Detection) с формированием ведомостей объемов работ (ВОР).

2. Гидравлические нагрузки и параметры очистки сточных вод

2.1. Расчетные балансовые показатели (Water Balance & Hydraulics)

Проектировщик обязан составить и обосновать сводный водохозяйственный баланс промышленного объекта. Номинальные и пиковые расчетные параметры водоотведения зафиксированы в Таблице 1:

| Наименование системы / Контура водоотведения | Расход куб.м/сут (средний) | Расход куб.м/час (макс.) | Режим сброса (ч/сут) | Категория надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные сточные воды (К1) | [Например: 1800.0] | [Например: 95.0] | 24 (непрерывно) | I категория |
| Хозяйственно-бытовые стоки (К2) | [Например: 150.0] | [Например: 12.5] | 24 (неравномерный) | II категория |
| Ливневые и талые сточные воды (К3) | Расчет по СП РК | [Указать расход л/с] | Периодический | III категория |

2.2. Физико-химический профиль загрязнений (Design Basis Baseline)

Параметры очистки стоков на выходе с КОС/ЛОС должны гарантированно соответствовать нормативам предельно допустимых концентраций (ПДК) согласно Экологическому Кодексу РК (редакция 2026 года).

| Наименование показателя загрязнения | Ед. изм. | Концентрация на входе | Требуемый выход (ПДК) | Метод контроля / Норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (pH) | ед. | 6.5 - 8.5 | 6.5 - 8.5 | ГОСТ 26449.1 |
| Взвешенные вещества (TSS) | мг/л | [Заполнить по ТЗ] | ≤ 5.0 | ГОСТ 3351 |
| Биохимическое потребление кислорода (BOD₅) | мг/л | [Заполнить по ТЗ] | ≤ 3.0 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123 |
| Химическое потребление кислорода (COD) | мг/л | [Заполнить по ТЗ] | ≤ 30.0 | ИСО 6060 |
| Аммоний-ион (NH₄⁺ по азоту) | мг/л | [Заполнить по ТЗ] | ≤ 0.39 | ГОСТ 33045 |
| Фосфаты (по фосфору PO₄³⁻) | мг/л | [Заполнить по ТЗ] | ≤ 0.2 | ГОСТ 18308 |
| Нефтепродукты (TPH) | мг/л | [Заполнить по ТЗ] | ≤ 0.05 | ГОСТ 31953 |

3. Технологические требования к инженерным контурам очистки

Предусмотреть технологическую схему с глубоким разделением фаз и многоступенчатой очисткой, обеспечивающую непрерывную работу комплекса при пиковых залповых сбросах.

3.1. Узел механической очистки и усреднения стока

Автоматизированные сороудерживающие решетки: Тонкая механическая фильтрация. При выборе технологии MBR размер ячеек/прозоров барабанных сит не должен превышать 1.0 мм во избежание повреждения ультрафильтрационных волокон. Должен быть предусмотрен шнековый пресс-уплотнитель отбросов.

Резервуар-усреднитель (Equalization Tank): Эффективный гидравлический объем должен составлять не менее 6-8 часов среднесуточного притока стока. Предусмотреть непрерывный барботаж воздухом через крупнопузырьковые диффузоры для предотвращения осаждения взвешенных веществ и загнивания жидкой фазы.

3.2. Узел физико-химической очистки (ЛОС промстоков)

Автоматический блок реагентного хозяйства: Станции динамического приготовления и дозирования растворов коагулянта (соли алюминия/железа) и флокулянта с обратной связью по расходу стоков.

Напорная флотация (DAF): Корпус установки выполнить из коррозионностойкой стали AISI 304/316. Обеспечить генерацию микропузырьков воздуха (20-40 мкм) для эффективного извлечения флотошлама, масел и эмульгированных нефтепродуктов.

3.3. Блок глубокой биологической очистки

Выполнить расчет и обоснование применения современных технологий интенсификации биологических процессов очистки стоков: MBR (Мембранный биореактор) или MBBR (Псевдоожиженный слой биопленки на подвижной загрузке) .

Зоны анаэробной/аноксидной деструкции: Обеспечить условия для протекания процессов глубокой дефосфорации и денитрификации. Запроектировать контур возврата нитратного ила из зоны аэрации со скоростью рециркуляции от 300% до 500% от номинального притока Q.

Аэротенк (Зона оксигенации): Система мелкопузырьковой донной аэрации на базе трубчатых или дисковых диффузоров из износостойкого EPDM. Автоматически поддерживать концентрацию растворенного кислорода в диапазоне 2.0 - 4.0 мг/л.

Ультрафильтрационный MBR-блок: Половолоконные мембранные модули (размер пор не более 0.04 мкм) с автоматическими циклами обратной промывки, релаксации и химически усиленной CIP-мойки (CEB).

3.4. Обеззараживание и обработка осадка

Дезинфекция: Исключить применение опасного жидкого хлора. Заложить технологию закрытой ультрафиолетовой (УФ) дезинфекции с автоматической очисткой кварцевых чехлов излучателей.

Обезвоживание шлама: Использовать высокопроизводительные мультидисковые шнековые дегидраторы (MDS) или декантеры с доведением конечной влажности кека до уровня не более 75-80%.

4. Архитектурно-строительные решения (КЖ/КМ)

Все заглубленные и наземные емкостные сооружения (резервуары, аэротенки) выполнить из монолитного железобетона. Класс бетона по прочности — не ниже B25/B30 , по морозостойкости — не ниже F200/F300 , по водонепроницаемости — не ниже W8/W10 с добавлением пенетрирующих гидроизоляционных компонентов на стадии замеса бетона.

Внутренние бетонные поверхности, контактирующие с агрессивной газовой средой (H₂S, NH₃) и стоками, защитить химстойким эпоксидным составом (толщина покрытия не менее 400 мкм).

Надземные технологические павильоны спроектировать на базе металлокаркаса (КМ) с обшивкой трехслойными сэндвич-панелями толщиной от 150 мм (в соответствии с СП РК 2.04-101-2014 «Строительная климатология»).

5. Автоматизация (АТХ), мониторинг и интеграция SCADA

Комплекс очистных сооружений должен функционировать в полностью автоматическом автономном режиме без необходимости постоянного присутствия дежурной смены операторов (Управление по принципу Unmanned Operation ).

5.1. Уровни автоматизации

Нижний (Полевой): Интеграция высокоточных первичных датчиков и КИПиА (Endress+Hauser, Siemens, Wika) с поддержкой цифровых интерфейсов передачи данных Modbus TCP/IP или Profinet.

Средний (Контроллерный): Применение ПЛК промышленного класса (уровня Siemens S7-1500 / Schneider Electric Modicon M580) с поддержкой горячего резервирования центральных процессоров.

Верхний (Диспетчеризация): Полнофункциональная интеграция телеметрии в единую SCADA-систему предприятия с выводом мнемосхем, трендов, архивацией технологических параметров и наработки часов динамического оборудования.

5.2. Комплектация измерительными приборами

Электромагнитные расходомеры на узлах подачи сырого стока, линиях избыточного/возвратного ила и общем выпуске пермеата.

Ультразвуковые и радарные уровнемеры в КНС, усреднителях и баках оборотной промывки мембран.

Поточные оптические анализаторы качества жидкой фазы: датчики растворенного кислорода (DO) в аэротенках, датчики мутности (TSS), датчики pH и электропроводности.

Автоматический фотометрический комплекс онлайн-мониторинга общего азота, нитратов и общего фосфора на узле финального выпуска очищенных вод для прямой передачи экологических данных в базы Министерства экологии и природных ресурсов РК согласно ЭкоКодексу-2026.

6. Требования к энергоэффективности (OPEX)

Все электродвигатели насосных агрегатов, мешалок и приводов шнеков должны иметь международный класс энергоэффективности не ниже IE4 (Super Premium Efficiency).

Все насосы переменной производительности и ротационные воздуходувки оснастить преобразователями частоты (VFD). Алгоритм работы воздуходувок жестко связать с показаниями датчиков растворенного кислорода в аэротенках для минимизации нецелевого расхода электроэнергии.

7. Состав и формат выдачи проектной документации

Проектно-сметная документация должна быть передана Заказчику в 4 (четырех) печатных экземплярах, а также на электронных носителях в следующем составе:

Пояснительные записки и технологические/гидравлические расчеты: форматы PDF и MS Word (`.docx`).

Графические материалы (чертежи планов, профилей, схем P&ID): форматы PDF и редактируемый векторный AutoCAD (`.dwg`).

Сводная трехмерная информационная модель всего комплекса КОС/ЛОС: форматы Autodesk Revit (`.rvt`) и открытый универсальный формат обмена данными IFC.

Сметная документация: выполнена в сертифицированном ПО АВС-4 (в формате файлов `.xml` и Excel).

8. Пример фрагмента выполненного проекта (Инженерный образец ПСД марки ТХ)

8.1. Технологическое описание узла фильтрации

В проекте применена модульная конфигурация вакуумных ультрафильтрационных мембран MBR. Процесс фильтрации осуществляется в циклическом режиме: 9 минут — прямая фильтрация (откачка пермеата под действием разрежения, создаваемого самовсасывающими насосами), 1 минута — релаксация мембран с одновременным интенсивным барботажем воздухом для очистки поверхности волокон от налипшего биоосадка.

8.2. Выдержка из спецификации ключевого технологического оборудования (Раздел 04-ТХ.СП)

| Поз. на схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Кол-во | Завод-изготовитель | Материал корпуса / Параметры питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01.1 | Насос подачи усредненного стока на биологическую очистку. Центробежный, погружной, с вихревым рабочим колесом Vortex. Производительность Q = 65.0 куб.м/ч, Напор H = 14.0 м. | 1 | Grundfos (Серия SLV) | Чугун EN-GJL-250, рабочее колесо — нержавеющая сталь. Мощность 4.2 кВт, 380 В. Класс защиты IP68. |
| P-01.2 | Насос подачи стока. Резервный к поз. P-01.1. Технические характеристики идентичны. | 1 | Grundfos (Серия SLV) | Чугун EN-GJL-250. Мощность 4.2 кВт, 380 В. |
| B-01.1 | Ротационная воздуходувка подачи воздуха в аэротенк. Двухроторная (тип Рутс). Производительность по воздуху V = 1200 куб.м/ч, развиваемое избыточное давление 0.6 бар. | 2 | Robuschi (Серия Robox) | Моноблочное исполнение в звукоизолирующем кожухе. Комплектуется инвертором VFD. Мощность 22.0 кВт, 380 В. Класс двигателя IE4. |
| M-01.1 | Кассета ультрафильтрационных мембран MBR. Общая площадь фильтрационной поверхности одного модуля S = 420 кв.м. Размер пор мембран 0.04 мкм. | 4 | Weyrin-Pure Membr | Материал мембран: ПВДФ (PVDF) с повышенной гидрофильностью. Армированное волокно. Статический элемент. |

«___» ________ 202_ г. М.П.

«___» ________ 202_ г. М.П.