## ТОО «WEYRINAQUA ENGINEERING»

Государственная лицензия на проектирование №   (I Категория ответственности) Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, д. 77/7, БЦ «Esentai Tower» Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015

### СОГЛАСОВАНО

Директор по капитальному строительству ТОО «Almaty Digital Park» _____________________ / Оспанов Е. М.

«____» __________________ 2026 г.

### УТВЕРЖДАЮ

Технический директор ТОО «WeyrinAqua Engineering» _____________________ / Ахметов Б. К.

«____» __________________ 2026 г.

### М.П.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПРИМЕР ВЫПОЛНЕННОГО ПРОЕКТА)

на разработку проектно-сметной документации (ПСД) и рабочей документации (РД) по объекту: «Станция комплексной химводоочистки (ХВО) и глубокой деминерализации производительностью 1200 м³/сутки для нужд подпитки котлов высокого давления и технологических линий»

Код документа по внутренней номенклатуре: WA-2026-HVO-ADP-001-ПСД Стадия проектирования: Сводная стадия «П» (Проект) с выделением этапа «РД» (Рабочая документация) ---

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

### 1.1. Основание для проектирования

- Договор на выполнение проектно-изыскательских и инжиниринговых работ № ДП-2026/894 от 12.01.2026 г.

- Технические условия на подключение к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения ГКП «Алматы Су» № ТУ-4519/26 от 15.01.2026 г.

- Акт выбора и предоставления земельного участка под строительство производственного модуля ХВО от 20.01.2026 г.

### 1.2. Нормативно-правовая и техническая база Республики Казахстан

Проектные решения должны строго удовлетворять требованиям законодательства РК, актуального на период 2026 года:

- Экологический кодекс Республики Казахстан (с изменениями 2025–2026 гг. в части нормирования сбросов высокоминерализованных стоков и повторного использования очищенных вод — Zero Liquid Discharge (ZLD) концепт).

- СП РК 4.01-101-2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП РК 4.01-102-2013 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

- СН РК 4.01-01-2011 «Проектирование наружных сетей водоснабжения и водоотведения».

- СНиП II-35-76 «Котельные установки» (в части требований к качеству питательной воды паровых котлов).

- ГОСТ 21.401-88 «Технологические решения. Рабочие чертежи».

- ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

### 1.3. Требования к цифровому моделированию (BIM)

Проект выполняется в единой сквозной среде информационного моделирования BIM уровня LOD 400 (Level of Development).

- Программный комплекс: Autodesk Revit 2026 / Autodesk Civil 3D 2026.

- Координация и проверка коллизий: Autodesk Navisworks Advanced 2026.

- Требование: Полное отсутствие пространственных и технологических коллизий (Zero-Collision Standard) между технологическими трубопроводами (ТХ), кабельными лотками (ЭМ/АТХ) и строительными конструкциями (КМ/КЖ). Все элементы оборудования должны содержать заполненные атрибутивные данные: артикул, завод-изготовитель, энергопотребление, масса, регламент обслуживания.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

### 2.1. Режим работы и надежность

- Режим работы: Непрерывный, круглогодичный, 24 часа в сутки, 365 дней в году.

- Количество смен: 4 смены (автоматизированный режим контроля без постоянного присутствия оператора в технологическом зале — Unmanned Operation Standard).

- Категория надежности водоснабжения: I Категория (согласно СП РК 4.01-101-2012 — недопустим перерыв в подаче деминерализованной воды на производство). Технологическая схема должна предусматривать 100% резервирование основного насосного и мембранного оборудования ($2 \times 50\%$ или $2 \times 100\%$ поезда фильтрации).

### 2.2. Физико-химические показатели исходной и целевой воды

Проект станций ХВО должен базироваться на наихудших сезонных показателях качества исходной воды (период весеннего паводка реки Есиль / Заилийского Алатау).

| № п/п | Наименование аналитического показателя | Единица измерения | Исходная вода (Паводковый пик) | Требуемое качество (Подпитка котлов) | Метод контроля (КИПиА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель ($pH$) | ед. pH | 7.2 – 8.1 | 8.5 – 9.2 | Потоковый pH-метр |
| 2 | Мутность (по каолину) | мг/дм³ | 22.0 | $\le$ 0.1 | Мутномер лазерный |
| 3 | Индекс плотности ила ($SDI_{15}$) | ед. | 5.5 | $\le$ 2.0 | Дискретный тест / Автомат |
| 4 | Общая жесткость | мкг-экв/дм³ | 5400 | $\le$ 5.0 | Потоковый титратор |
| 5 | Железо общее ($Fe^{2+} + Fe^{3+}$) | мг/дм³ | 0.85 | $\le$ 0.02 | Фотоколориметр |
| 6 | Кремнекислота ($SiO_2$) | мг/дм³ | 18.5 | $\le$ 0.05 | Потоковый силикометр |
| 7 | Растворенный кислород ($O_2$) | мкг/дм³ | 8200 | $\le$ 10.0 | Оптический датчик кислорода |
| 8 | Общее солесодержание ($TDS$) | мг/дм³ | 620 | $\le$ 1.0 | Кондуктометр (удельное сопротивление $\ge$ 10 МОм·см) |
| 9 | Перманганатная окисляемость | мг $O_2$/дм³ | 5.2 | $\le$ 1.0 | Лабораторный контроль |

## 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКАМ ФИЛЬТРАЦИИ И ОЧИСТКИ

Технологическая концепция реализует многобарьерную защиту (Multi-Barrier Protection Strategy Scheme) на базе следующих запатентованных узлов WeyrinAqua:

### 3.1. Узел предварительной механической очистки и коагуляции (Pre-Treatment Stage)

- Дисковая фильтрация: Предусмотреть автоматическую установку дисковой фильтрации Weyrin-Disk Серия HD-3 с рейтингом фильтрации 50 мкм. Промывка дисков должна инициироваться автоматически по сигналу датчика перепада давления ($\Delta P \ge 0.6$ бар) или по временному интервалу.

- Узел дозирования коагулянта: Предусмотреть дозирование оксихлорида алюминия для укрупнения коллоидных частиц перед блоком ультрафильтрации. Комплекс дозирования должен включать в себя расходную емкость с мешалкой, два цифровых дозировочных насоса мембранного типа (рабочий/резервный) с управлением по сигналу 4-20 мА от расходомера исходной воды.

### 3.2. Блок ультрафильтрационной деколлоидации (Ultrafiltration Barrier)

- Мембраны: Использовать ультрафильтрационные модули с половолоконной структурой типа In-Out (материал волокна — модифицированный полиэфирсульфон PES с размером пор 0.02 мкм).

- Режим промывки: Предусмотреть циклы прямой, обратной промывки пермеатом (Backwash) и химически усиленной обратной промывки (CEB — Chemically Enhanced Backwash) с использованием растворов гипохлорита натрия ($NaClO$) и лимонной кислоты ($C_6H_8O_7$). Трубопроводная обвязка должна быть выполнена из химически стойкого ПВХ (PVC-U/PVC-C) с применением пневмоприводных дисковых затворов.

### 3.3. Двухступенчатый мембранный обратный осмос (Double Pass Reverse Osmosis - DPRO)

- Спецификация мембран: Высокоселективные низконапорные полиамидные мембранные элементы типоразмера 8040 (например, Dow Filmtec™ BW30HR-440 или технологический эквивалент 2026 года с коэффициентом селективности по $NaCl \ge 99.7\%$).

- Антискалант: Запроектировать автоматическую систему дозирования ингибитора осадкообразования (антискаланта марки Vitec или аналога) в линию подачи на первую ступень для предотвращения кристаллизации карбонатов кальция и сульфатов бария на поверхности мембран.

- Гидравлический КПД (Recovery Rate): Проектные решения первой ступени должны обеспечивать выход пермеата не менее 75-80%. Концентрат первой ступени направляется на установку повторного концентрирования (Weyrin Recirculation Technology) для снижения объема сточных вод.

### 3.4. Блок финишного обессоливания: Непрерывная электродеионизация (CEDI Stage)

- Технология: Для удаления остаточных следов кремниевой кислоты, бора и растворенных солей до уровня удельного сопротивления 10–16 МОм·см использовать модули непрерывной электродеионизации (Continuous Electrodeionization — CEDI Ionpure).

- Преимущество: Исключить из проекта классические фильтры смешанного действия (ФСД) с целью ликвидации опасных узлов хранения и регенерации концентрированных растворов серной кислоты ($H_2SO_4$) и едкого натра ($NaOH$). Это снижает экологические риски предприятия и переводит объект в категорию повышенной промышленной безопасности.

## 4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ (ВЕРИФИКАЦИОННЫЙ БЛОК ГИПа)

Для подтверждения корректности выбора габаритов оборудования ХВО, в данном разделе приведен математический аппарат расчета критических узлов, выполненный проектным департаментом WeyrinAqua на основании СП РК 4.01-102-2013.

### 4.1. Расчет материального баланса и требуемой площади мембран обратного осмоса

Требуемая производительность по пермеату составляет $Q_p = 50 м³/ч$.

Расчетная температура исходной воды в зимний период составляет $T_{min} = +5^\circ C$.

Коэффициент температурной коррекции потока пермеата ($TCF$ — Temperature Correction Factor) вычисляется по формуле:

$$TCF = \exp\left(2640 \times \left(\frac{1}{298} - \frac{1}{273 + T}\right)\right)$$

При $T = 5^\circ C$:

$$TCF = \exp\left(2640 \times \left(\frac{1}{298} - \frac{1}{278}\right)\right) = \exp(2640 \times (-0.0002414)) = \exp(-0.6373) \approx 0.528$$

Следовательно, производительность мембран при минимальной температуре падает почти в 2 раза. Требуемая проектная производительность мембранного блока при стандартных $25^\circ C$ ($Q_{std}$) должна быть:

$$Q_{std} = \frac{Q_p}{TCF} = \frac{50}{0.528} = 94.7 м³/ч$$

Принимая расчетный безопасный средний поток воды через единицу площади мембраны (Design Flux Rate) для очищенной муниципальной воды $J = 22 л/(м²\cdot ч)$, рассчитываем необходимую общую площадь мембранной поверхности ($A_{total}$):

$$A_{total} = \frac{Q_{std} \times 1000}{J} = \frac{94.7 \times 1000}{22} = 4304.5 м²$$

Каждый мембранный модуль типоразмера 8040 (модель BW30HR-440) имеет активную площадь поверхности $A_m = 41 м²$. Рассчитываем минимально необходимое количество мембранных элементов ($N$):

$$N = \frac{A_{total}}{A_m} = \frac{4304.5}{41} \approx 105 штук$$

Инженерное проектное решение WeyrinAqua: В ТЗ закладывается технологический поезд обратного осмоса, состоящий из 18 корпусов высокого давления (давление до 21 бар, материал — стеклопластик FRP), по 6 мембранных элементов в каждом корпусе (всего 108 мембран), расположенных по схеме каскадирования Stages 12:6 для обеспечения идеального гидродинамического режима распределения потока и предотвращения застойных зон (Antifouling Positioning).

## 5. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ И ПРОМЫШЛЕННОМУ IoT

### 5.1. Архитектура системы автоматизации (Industrial Automation & SCADA Layer)

Комплекс ХВО должен функционировать под управлением распределенной отказоустойчивой системы автоматического управления (САУ ХВО).

- Логический контроллер: Центральный программируемый логический контроллер (ПЛК) — Siemens Simatic S7-1500H (резервированный процессорный модуль) или эквивалент Schneider Electric Modicon M580.

- Периферийное оборудование: Связь с полевыми датчиками КИПиА и исполнительными механизмами осуществляется по цифровой шине PROFINET и протоколу IO-Link для передачи расширенных диагностических данных (счетчики наработки, предупреждения о загрязнении сенсоров).

- Панель оператора (HMI): Локальная графическая сенсорная панель общего контроля — Siemens Comfort Panel 15" на лицевой панели Главного щита управления (ГЩУ-ХВО). Мнемосхема должна визуализировать в реальном времени: солесодержание во всех точках, расходы пермеата/концентрата, состояние насосных агрегатов с индикацией частоты вращения, текущий статус фильтроциклов ультрафильтрации.

### 5.2. Интеграция в цифровую экосистему Weyrin Cloud-IoT

В составе шкафа управления предусмотреть промышленный шлюз телеметрии (Edge Gateway). САУ должна передавать на облачную платформу предиктивного мониторинга Weyrin Cloud-IoT более 120 параметров технологического процесса. Алгоритмы машинного обучения платформы должны анализировать динамику изменения трансмембранного давления ($\Delta P_{TMP}$) и солевого проскока, формируя для службы эксплуатации уведомления о необходимости проведения превентивной CIP-мойки за 48 часов до падения критических показателей эффективности (Энергоэффективный ROI-инжиниринг).

## 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ, АРХИТЕКТУРНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 6.1. Архитектурно-строительные решения (АС/КЖ/КМ)

- Разместить технологическое оборудование ХВО в быстровозводимом каркасном здании из трехслойных сэндвич-панелей толщиной не менее 150 мм (наполнитель — минеральная вата высокой плотности).

- Предусмотреть железобетонную фундаментную плиту (марка бетона по прочности не ниже B25, по водонепроницаемости — W8, по морозостойкости — F150) с нанесением химстойкого полимерного покрытия, устойчивого к воздействию растворов кислот и щелочей.

- Запроектировать технологические приямки для сбора дренажных вод и аварийных проливов реагентов с последующей автоматической откачкой погружными химическими насосами в бак-нейтрализатор.

### 6.2. Экологические требования и обращение со стоками

- Нейтрализация стоков: Дренажные сточные воды от регенераций и химических промывок мембран должны поступать в автоматический бак-нейтрализатор объемом $V = 25 м³$ со встроенной системой барботажа и автоматической корректировкой $pH$ путем дозирования товарной кислоты или щелочи до нормативного диапазона $6.5 \le pH \le 8.5$.

- Экологический комплаенс 2026: Запрещается прямой сброс высокоминерализованного концентрата обратного осмоса в городскую сеть канализации без предварительного смешивания или утилизации. Предусмотреть интеграцию узла выпарных аппаратов или систем повторного использования концентрата на хозяйственно-бытовые нужды предприятия (смыв, орошение, тушение пыли), обеспечивая строгое соответствие лимитам выбросов по Водному и Экологическому кодексам РК.

## 7. СОСТАВ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПСД) И СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Выходной комплект проектно-сметной документации должен быть сформирован в строгом соответствии с требованиями СН РК 1.02-03-2011 и включать следующие основные разделы:

- Том 1. Общая пояснительная записка (ОПЗ): Обоснование выбранной технологии, материальные балансы, описание безопасности объекта.

- Том 2. Технологические решения (ТХ): Принципиальные гидравлические схемы, планы расположения оборудования с пространственной привязкой трубопроводов, спецификации оборудования по ГОСТ 21.401-88.

- Том 3. Автоматизация технологических процессов (АТХ): Схемы автоматизации функциональные, схемы электрические принципиальные шкафов управления, кабельные журналы, спецификации КИПиА.

- Том 4. Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЭМ/ЭО): Расчет электрических нагрузок, схемы однолинейные питающей сети, планы прокладки силовых кабелей, расчет заземления и молниезащиты.

- Том 5. Архитектурно-строительные решения и Конструкции (АС/КЖ/КМ): Чертежи фундаментов, схемы монтажа каркаса здания, раскладка сэндвич-панелей.

- Том 6. Сметная документация (СМ): Локальные сметы, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет стоимости строительства, выполненный в сертифицированном ПК АВС-4 с применением актуальной сметно-нормативной базы Республики Казахстан на квартал выпуска проекта.

## 8. МАТРИЦА ВЕРИФИКАЦИИ И ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТА

Каждый этап проектирования проходит многоступенчатый внутренний контроль качества в Научно-техническом совете (НТС) ТОО «WeyrinAqua Engineering».

| Раздел ПСД | Ответственный разработчик | Квалификационный аттестат | Подпись / Штамп | Контролирующий эксперт НТС | Подпись / Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технология (ТХ) | Ибрагимов С. А. | № АЗ-001948-2022 |  | д.т.н. Профессор Волков М. В. |  |
| Автоматизация (АТХ) | Цой Д. В. | № АЗ-004512-2024 |  | Главный автоматизатор Романов Е. П. |  |
| Сметный расчет (СМ) | Садвакасова А. М. | № СМ-008914-2021 |  |  |  |